小向ダム操作規程
令和8年4月1日
水道事業管理規程第21号
（趣旨）
第1条　この規程は、小向ダム（以下「ダム」という。）の操作の方法のほか、ダム及び小向貯水池（以下「貯水池」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
（ダムの用途）
第2条　ダムは、上水道用水の供給をその用途とする。
（管理主任技術者）
第3条　ダム管理事務所に河川法（昭和39年法律第167号。以下「法」という。）第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。
2　前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令及びこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
（ダム及び貯水池の諸元等）
第4条　ダム及び貯水池の諸元は、別表第1のとおりとする。
（洪水及び洪水時）
第5条　この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が25立方メートル毎秒以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生しているときをいう。
（洪水警戒時）
第6条　この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として大雨特別警報又は大雨警報が発令され、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至ったときから、これらの特別警報、警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。
（予備警戒時）
第7条　この規程において「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として大雨注意報が発令され、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至ったときから、洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。
（貯水位の算定方法）
第8条　貯水池の水位（以下「貯水位」という。）は、ダムに設置された水位計の読みに基づいて算定するものとする。
（流入量の算定方法）
第9条　流入量は、これを算定すべきときを含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
2　前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まるとき及びこれが終わるときにおける貯水位に、それぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これを差引計算して算定するものとする。
3　前2項の規定にかかわらず、これらの項に規定する方法によっては、流入量を正確に算定することができないと認められる事情があるときは、流入量は、布野水位観測所地点における三原川の流量に17を乗じて算定するものとする。
4　前項の三原川の流量は、布野水位観測所において測定した三原川の水位に基づいて算定するものとする。
（流水の貯留の最高限度）
第10条　貯水池における流水の貯留は、常時満水位を超えてはならない。
（ダムから放流することができる場合）
第11条　ダムの洪水吐及びダムの放流管等からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流することができるものとする。
(1)　下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。
(2)　前条の規定を守るため必要があるとき。
(3)　第23条第1号の規定により貯水池から放流するとき。
(4)　ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。
(5)　その他やむを得ない必要があるとき。
（放流の開始及び放流量の増減の方法）
第12条　貯水池からの放流は、第23条第1号の規定によってする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによってしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。
（洪水吐ゲート及び放流管バルブの操作の方法等）
第13条　ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート（以下この条において「ゲート」という。）は、左岸に最も近いものから右岸に向かつて順次「第1号ゲート」、「第2号ゲート」という。
2　ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、第1号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によってするものとする。
(1)　第1号ゲート
(2)　第2号ゲート
3　ゲート及び放流管からの放流は、次に定めるところにより、下流に急激な水位変動を生じないようにしなければならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
放流開始後経過時間	ゲート又はバルブの操作最小時間間隔	1回の操作による最大放流量	放流量	
放流開始後30分まで	10分	0.3㎥/s	0.9㎥/s	
放流開始後30分から1時間まで	10分	1.2㎥/s	4.5㎥/s	
1時間から1時間30分まで	10分	1.8㎥/s	9.9㎥/s	
1時間30分から2時間30分まで	10分	2.5㎥/s	24.9(≒25.0)㎥/s	
4　ゲート及びダムの放流管バルブは、第11条の規定により放流する場合又はダムの洪水吐若しくは放流管の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。
（下流既得用水のための制限）
第14条　第11条第1号の放流量は、ダム下流の水位観測地点における河川流量が別表第2に示す所要の流量を下回ったとき、その不足量を流入量の限度として放流しなければならない。
（放流の際の関係機関に対する通知）
第15条　法第48条の規定による通知は、ダムの洪水吐又は放流管からの放流（当該放流の中途における放流量の著しい増加で、これによって下流に危害が生じるおそれがあるものを含む。以下「ダム放流」という。）の開始の少なくとも1時間前に、別表第3（1）欄に定めるところにより行うものとする。
2　放流管等からの放流によって下流の水位に著しい上昇が生じると認められる場合において、これによって生じる危害を防止するための必要があると認められるときは、前項の規定の例により通知しなければならない。
（放流の際の一般に周知させるための措置）
第16条　法第48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から河口までの区間についてとるものとする。
2　河川法施行令（昭和40年政令第14号。以下「令」という。）第31条の規定による警告は、別表第4に掲げるサイレン及び広報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。
(1)　ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約30分前に3分間
(2)　ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における河川の水位の上昇が開始されると認められるときの約30分前に約3分間
(3)　広報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により、当該地点における河川の水位の上昇が開始されると認められるときの約15分前
3　放流管等からの放流によって、下流の水位に著しい上昇が生じると認められる場合において、これによって生じる危害を防止するための必要があると認められるときは、前2項の規定の例により警告しなければならない。
（ダムの操作に関する記録の作成）
第17条　ダムの洪水吐ゲート又は放流管のゲート若しくはバルブを操作した場合においては、次に掲げる事項（その開閉がダム放流を伴わなかつたときは、第1号及び第2号に掲げる事項）を記録しておかなければならない。
(1)　操作の理由
(2)　開閉したゲート又はバルブの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えたときにおけるその開度
(3)　ゲート又はバルブの1回の開閉を始めたとき及びこれを終えたときにおける貯水位、流入量、ダムの洪水吐又は放流管からの放流に係る放流量
(4)　ダム洪水吐又は放流管等からの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量
(5)　法第48条の規定による通知及び令第31条の規定による警告の実施状況
（観測及び測定等）
第18条　法第45条の規定による観測は、別表第5に定めるところにより行うものとする。
2　法第45条の規定により観測すべき事項のほか、別表第6に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。
3　前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他のダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに別表第6に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。
4　法第45条及び第2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。
（点検及び整備等）
第19条　ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検（貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。）を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
（異常かつ重大な状態に関する報告）
第20条　ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、河川管理者に対し、別表第3（2）欄の例により、その旨を報告しなければならない。
（予備警戒時における措置）
第21条　予備警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)　洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2)　ダムを操作するために必要な機械及び器具（受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。）、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び広報車、夜間に、外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。
(3)　気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4)　別表第3（2）の例による、法第46条第1項の規定による通報をすること。
(5)　河川法施行規則（昭和40年建設省令第7号）第27条の規定の例によりダムの操作に関する記録を作成すること。
(6)　その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置
（洪水警戒時における措置）
第22条　洪水警戒時においては、前条第1号から第5号までに掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)　最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(2)　その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置
（洪水時における措置）
第23条　洪水時においては、第21条第3号及び第4号並びに前条第1号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)　次に掲げるところにより、貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないため必要な最小限度においてその急激な変動を生じないようにすること。
ア　洪水時が始まったときから流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流し、ダムの洪水吐ゲートを全開することとなるまでの間これを継続すること。
イ　アに規定する時間が経過したときから、ダムの洪水吐ゲートを全開しておき流入量が最大となったときを経て貯水位が常時満水位に等しくなるまでの間これを継続すること。
ウ　イに規定する時間が経過してからは、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。
エ　アからウまでの規定にかかわらず、洪水時が始まるときにおける貯水位が常時満水位を下っているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、貯水位が常時満水位と等しくなったとき以降においてはアからウまでの規定により貯水池から放流すること。
(2)　法第49条の規定による記録の作成をすること。
(3)　その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置
附　則
　この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1（第4条関係）
ダム及び貯水池の諸元等	施設名称	
	小向貯水池	
(1)ダム	
イ　高さ	37.0ｍ	
ロ　堤頂の標高	EL 70.0ｍ	
ハ　放流頂の標高	EL 59.8ｍ	
ニ　洪水吐、洪水吐ゲート		
形式	ゲート式	
最大放流能力	450.0㎥/s	
断面:越流水深		
越流幅		
個々のゲートの規模	H4.5ｍ×W9.0ｍ	
個々のゲートの数	2門	
個々のゲートの開閉の速さ	1分につき0.3ｍ	
ホ　放流管バルブ		
バルブの規模	内径0.8ｍ	
バルブの数	1門	
開閉に係る開度変化率	1分につき10％	
土砂吐ゲート		
形式	バルブ	
駆動方式	電動式	
ヘ　設計洪水流量	310.0㎥/s	
(2)貯水池	
イ　直接集水地域の面積	11.300㎢	
間接集水地域の面積	－	
ロ　湛水区域の面積	0.103㎢	
ハ　最大背水距離	2.300㎞	
ニ　設計洪水位	EL 64.00ｍ	
ホ　常時満水位	EL 64.00ｍ	
ヘ　最低水位	EL 52.00ｍ	
ト　有効貯水容量	750,000㎥	
(3)最大使用水量	0.1486㎥/s	

別表第2（第14条関係）
小向ダム
河川所要流量
期間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
－	－	－	0.02㎥/ｓ	－	

別表第3（第15条、第20条、第21条関係）
小向ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所 管理課	加入電話	0470-22-4342 河川管理者	
	南房総市長	南房総市 市民生活部 消防防災課	加入電話	0470-33-1052	
	館山警察署長	館山警察署 警備課	加入電話	0470-23-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所 管理課	加入電話	0470-22-4342 河川管理者	

別表第4（第16条関係）
小向ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
ダムサイト警報局サイレン	南房総市和田町小向地先
（ダム地点）	電子式サイレン	
三原橋警報局サイレン	南房総市和田町小川335番地2
（三原橋警報局）	電子式サイレン	

別表第5（第18条関係）
観測及び測定事項(その1)
小向ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	小向貯水池水位観測所	南房総市和田町小向地先
（ダム地点）	フロート式	毎日	流入量は第9条の規定による。	
下流河川の水位及び流量	水位観測所	南房総市和田町小川335番地2
（三原橋警報局）	電波式	毎日		
	水位観測所	南房総市和田町布野154番地2
（布野水位局）	水晶式	毎日		
雨量	雨量観測所	南房総市大井2409番地3
（新田雨量局）	転倒ます型	毎日		

別表第6（第18条関係）

観測及び測定事項(その2)
観測又は測定すべき事項	小向ダム	
ダム地点の天気	毎日	
ダム地点の気温	毎日	
貯水池の水位	毎日	
貯水池への流入量	毎日	
使用水量（取水量）	毎日	
ダムからの放流量	放流の都度	

ダム	温度	－	
	変形	－	
	揚圧力	3ヶ月に1回	
	漏水量	毎月1回	
貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況	年1回	
（注）地震又は洪水の後は、臨時測定を行わなければならない。

別図第1(第9条関係)

別図第2(第12条関係)