増間ダム等操作規程
令和8年4月1日
水道事業管理規程第20号
（趣旨）
第1条　この規程は、増間ダム、作名ダム、袋倉ダム、第ニ奥谷ダム、白浜ダム、大谷川ダム、鋸山ダム及び元名ダム（以下「ダム」と総称する。）の操作の方法のほか、ダム並びに増間貯水池、作名貯水池、袋倉貯水池、第ニ奥谷貯水池、白浜貯水池、大谷貯水池、鋸山貯水池及び元名貯水池（以下「貯水池」と総称する。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
（ダムの用途）
第2条　ダムは、上水道用水の供給をその用途とする。
（管理主任技術者）
第3条　ダム管理事務所に河川法（昭和39年法律第167号。以下「法」という。）第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。
2　前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令及びこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
（ダム及び貯水池の諸元等）
第4条　ダム及び貯水池の諸元は、別表第1のとおりとする。
（洪水及び洪水時）
第5条　この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が増間貯水池においては20立方メートル毎秒以上、作名貯水池においては10立方メートル毎秒以上、袋倉貯水池においては75立方メートル毎秒以上、第ニ奥谷貯水池においては27.4立方メートル毎秒以上、白浜貯水池においては37立方メートル毎秒以上、大谷川貯水池においては9.6立方メートル毎秒以上、鋸山貯水池においては10立方メートル毎秒以上、元名貯水池においては8立方メートル毎秒以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生しているときをいう。
（洪水警戒時）
第6条　この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として大雨特別警報又は大雨警報が発令され、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至ったときから、これらの特別警報又は警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。
（予備警戒時）
第7条　この規程において「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として大雨注意報が発令され、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至ったときから、洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。
（貯水位の算定方法）
第8条　貯水池の水位（以下「貯水位」という。）は、ダムに設置された水位計の読みに基づいて算定するものとする。
（流入量の算定方法）
第9条　流入量は、これを算定すべきときを含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
2　前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まるとき及びこれが終わるときにおける貯水位に、それぞれ対応する貯水池の貯水量を別図により求め、これを差引計算して算定するものとする。
（流水の貯留の最高限度）
第10条　貯水池における流水の貯留は、常時満水位を超えてはならない。
（ダムから放流することができる場合）
第11条　ダムの洪水吐及びダムの放流管等からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流することができるものとする。
(1)　下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。
(2)　ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。
(3)　その他やむを得ない必要があるとき。
（放流の開始及び放流量の増減の方法）
第12条　貯水池からの放流は、下流の水位に急激な変動を生じないようにしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。
（洪水吐ゲート及び放流管のゲート若しくはバルブの操作の方法等）
第13条　ダムの洪水吐ゲート及び放流管のゲート若しくはバルブは、第11条の規定により放流する場合又はダムの洪水吐若しくは放流管の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。
（下流既得用水のための制限）
第14条　第11条第1号の放流量は、ダム下流の水位観測地点における河川流量が別表第2に示す所要の流量を下回ったとき、その不足量を流入量の限度として放流しなければならない。
（放流の際の関係機関に対する通知）
第15条　法第48条の規定による通知は、ダムの洪水吐又は放流管からの放流（当該放流の中途における放流量の著しい増加で、これによって下流に危害が生じるおそれがあるものを含む。以下「ダム放流」という。）の開始の少なくとも1時間前に、別表第3（1）欄に定めるところにより行うものとする。
2　放流管等からの放流によって下流の水位に著しい上昇が生じると認められる場合において、これによって生じる危害を防止するための必要があると認められるときは、前項の規定の例により通知しなければならない。
（放流の際の一般に周知させるための措置）
第16条　法第48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から河口までの区間についてとるものとする。
2　河川法施行令（昭和40年政令第14号。以下「令」という。）第31条の規定による警告は、別表第4に掲げるサイレン及び広報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。
(1)　ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約30分前に3分間
(2)　ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における河川の水位の上昇が開始されると認められるときの約30分前に約3分間
(3)　広報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により、当該地点における河川の水位の上昇が開始されると認められるときの約15分前
3　放流管等からの放流によって、下流の水位に著しい上昇が生じると認められる場合において、これによって生じる危害を防止するための必要があると認められるときは、前2項の規定の例により警告しなければならない。
（ダムの操作に関する記録の作成）
第17条　ダムの洪水吐ゲート又は放流管のゲート若しくはバルブを操作した場合においては、次に掲げる事項（その開閉がダム放流を伴わなかつたときは、第1号及び第2号に掲げる事項）を記録しておかなければならない。
(1)　操作の理由
(2)　開閉したゲート又はバルブの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えたときにおけるその開度
(3)　ゲート又はバルブの1回の開閉を始めたとき及びこれを終えたときにおける貯水位、流入量、ダムの洪水吐又は放流管からの放流に係る放流量
(4)　ダム洪水吐又は放流管等からの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量
(5)　法第48条の規定による通知及び令第31条の規定による警告の実施状況
（観測及び測定等）
第18条　法第45条の規定による観測は、別表第5に定めるところにより行うものとする。
2　法第45条の規定により観測すべき事項のほか、別表第6に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。
3　前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他のダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに別表第6に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。
4　法第45条及び第2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。
（点検及び整備等）
第19条　ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検（貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。）を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
（異常かつ重大な状態に関する報告）
第20条　ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、河川管理者に対し、別表第3（2）欄の例により、その旨を報告しなければならない。
（予備警戒時における措置）
第21条　予備警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)　洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2)　ダムを操作するために必要な機械及び器具（受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。）、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び広報車、夜間に、外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。
(3)　気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4)　別表第3（2）欄の例による、法第46条第1項の規定による通報をすること。
(5)　河川法施行規則（昭和40年建設省令第7号）第27条の規定の例によりダムの操作に関する記録を作成すること。
(6)　その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置
（洪水警戒時における措置）
第22条　洪水警戒時においては、前条第1号から第5号までに掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)　最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(2)　その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置
（洪水時における措置）
第23条　洪水時においては、第21条第3号及び第4号並びに前条第1号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)　洪（余）水吐からの自然越流を確認すること。
(2)　洪水終了後の水位の低下を確認すること。
(3)　法第49条の規定による記録の作成をすること。
附　則
　この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1（第4条関係）

ダム及び貯水池の
諸元等	施　　　　　設　　　　　名　　　　　称	
	増間貯水池	作名貯水池	大谷川貯水池	白浜貯水池	第二奥谷貯水池	
(1)ダム	
イ　高さ	34.0ｍ	26.2ｍ	25.0ｍ	20.5ｍ	22.7ｍ	
ロ　堤頂の標高	EL 109.0ｍ	EL 51.2ｍ	EL 111.0ｍ	EL 53.0ｍ	EL 99.7ｍ	
ハ　放流頂の標高	EL 108.0ｍ	EL 48.2ｍ	EL 109.0ｍ	EL 51.0ｍ	EL 96.4ｍ	
ニ　洪水吐、洪水吐
ゲート						
形式	自由越流式	自由越流式	自由越流式	自由越流式	自由越流式	
最大放流能力	36.0㎥/s	42.0㎥/s	34.5㎥/s	44.4㎥/s	27.4㎥/s	
断面:越流水深	1.00ｍ	2.00ｍ	1.00ｍ	0.80ｍ	1.45ｍ	
越流幅	18.00ｍ	7.00ｍ	13.20ｍ	30.00ｍ	8.50ｍ	
ホ　放流管バルブ						
土砂吐ゲート						
形式	バルブ	バルブ	バルブ	バルブ	ゲート	
駆動方式	手動式	手動式	電動式	手動式	手動式	
開閉速度	1分間に30％	1分間に30％	1分間に100％	1分間に100％	1分間に8%	
ヘ　設計洪水流量	36.0㎥/s	42.0㎥/s	28.7㎥/s	37.0㎥/s	27.4㎥/s	
(2)貯水池	
イ　直接集水地域
の面積	2.164㎢	1.070㎢	0.870㎢	1.600㎢	0.580㎢	
間接集水地域
の面積	－	1.560㎢	－	－	－	
ロ　湛水区域の面積	0.054㎢	0.085㎢	0.020㎢	0.014㎢	0.015㎢	
ハ　最大背水距離	0.950㎞	1.900㎞	0.495㎞	1.012kｍ		
ニ　設計洪水位	EL 109.00ｍ	EL 50.20ｍ	EL 110.00ｍ	EL 52.10ｍ	EL 97.85ｍ	
ホ　常時満水位	EL 108.00ｍ	EL 48.20ｍ	EL 109.00ｍ	EL 51.00ｍ	EL 96.40ｍ	
ヘ　最低水位	EL 88.50ｍ	EL 34.50ｍ	EL 94.00ｍ	EL 37.00ｍ	EL 87.70ｍ	
ト　有効貯水容量	500,000㎥	590,000㎥	173,000㎥	207,000㎥	80,000㎥	
(3)最大使用水量	0.0666㎥/s	0.0799㎥/s	0.0289㎥/s	0.0718㎥/s	0.0150㎥/s	

ダム及び貯水池の
諸元等	施　　　　　設　　　　　名　　　　　称	
	第ニ袋倉貯水池	第一袋倉貯水池	元名貯水池	鋸山貯水池		
(1)ダム	
イ　高さ	24.3ｍ	22.0ｍ	28.2ｍ	19.1ｍ		
ロ　堤頂の標高	EL 105.8ｍ	EL 82.1ｍ	EL 98.2ｍ	EL 45.5ｍ		
ハ　放流頂の標高	EL 103.0ｍ	EL 78.9ｍ	EL 95.6ｍ	EL 43.1ｍ		
ニ　洪水吐、洪水吐
ゲート						
形式	自由越流式	自由越流式	自由越流式	自由越流式		
最大放流能力	75.0㎥/s		8.25㎥/s	25.2㎥/s		
断面:越流水深	1.70ｍ		0.40ｍ	2.60ｍ		
越流幅	14.00ｍ	35.00ｍ	15.70ｍ	22.00ｍ		
ホ　放流管バルブ						
バルブの規模						
バルブの数						
開閉に係る開度
変化率						
土砂吐ゲート						
形式	バルブ	バルブ	バルブ	バルブ		
駆動方式	手動式	手動式	手動式	手動式		
開閉速度	1分間に30％	1分間に30％	1分間に20％			
ヘ　設計洪水流量	75.0㎥/s	75.0㎥/s	8.0㎥/s	22.1㎥/s		
(2)貯水池	
イ　直接集水地域
の面積	3.300㎢	0.600㎢	0.130㎢	1.480㎢		
間接集水地域
の面積	－	3.900㎢	－	－		
ロ　湛水区域の面積	0.057㎢	0.016㎢	0.013㎢	0.024㎢		
ハ　最大背水距離	2.700㎞		0.200㎞	0.535㎞		
ニ　設計洪水位	EL 104.70ｍ	EL 80.00ｍ	EL 96.00ｍ	EL 44.40ｍ		
ホ　常時満水位	EL 103.00ｍ	EL 78.90ｍ	EL 95.60ｍ	EL 43.10ｍ		
ヘ　最低水位	EL 88.00ｍ	EL 64.00ｍ	EL 81.20ｍ	EL 35.00ｍ		
ト　有効貯水容量	400,000㎥	150,000㎥	76,000㎥	131,400㎥		
(3)最大使用水量	－	0.0637㎥/s	0.0405㎥/s	0.0375㎥/s		

別表第2（第14条関係）

増間ダム
河川所要流量
期　　間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
常時	－	－	0.0050㎥/s	－	0.0050㎥/s	
4月1日～10月31日	苗代期、本田期	0.0051㎥/s	－	－	0.0051㎥/s	

作名ダム
河川所要流量
期　　間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
4月5日～5月15日	苗代期	0.00174㎥/s	－	－	0.00174㎥/s	
5月1日～8月31日	本田期	0.01276㎥/s	－	－	0.01276㎥/s	

第ニ奥谷ダム
河川所要流量
期　　間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
3月21日～4月20日	苗代準用期	0.0122㎥/s	－	0.0091㎥/s	0.0213㎥/s	
4月21日～5月5日	代掻期	0.0415㎥/s	－	0.0091㎥/s	0.0506㎥/s	
5月6日～8月20日	普通期	0.0435㎥/s	－	0.0091㎥/s	0.0526㎥/s	
その他の期間			－	0.0091㎥/s	0.0091㎥/s	

袋倉ダム
河川所要流量
期　　間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
5月1日～5月15日	代掻期	0.00009㎥/s		0.01600㎥/s	0.01609㎥/s	
5月16日～5月25日	活着期	0.00002㎥/s		0.01600㎥/s	0.01602㎥/s	
5月26日～6月24日	分けつ期	0.00198㎥/s		0.01600㎥/s	0.01798㎥/s	
6月25日～7月14日	幼穂形成期	0.00086㎥/s		0.01600㎥/s	0.01686㎥/s	
7月15日～7月29日	出穂開花期	0.00114㎥/s		0.01600㎥/s	0.01714㎥/s	
7月30日～8月18日	登熟期	0.00123㎥/s		0.01600㎥/s	0.01723㎥/s	
その他の期間				0.01600㎥/s	0.01600㎥/s	

元名ダム
河川所要流量
期　　間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
5月1日～5月20日	代掻期	0.03㎥/s	－	0.01㎥/s	0.04㎥/s	
5月21日～8月10日	活着期、分けつ期、幼穂形成期、出穂開花期	0.02㎥/s	－	0.01㎥/s	0.03㎥/s	
8月11日～8月31日	登熟期	－	－	0.01㎥/s	0.01㎥/s	
その他の期間		0.01㎥/s	－	0.01㎥/s	0.02㎥/s	

鋸山ダム
河川所要流量
期　　間	下流かんがい用水	その他用水	維持用水	計	
5月10日～5月20日	代掻期	0.03㎥/s	－	0.01㎥/s	0.04㎥/s	
5月21日～7月25日	活着期、分けつ期、幼穂形成期	0.02㎥/s	－	0.01㎥/s	0.03㎥/s	
7月26日～8月10日	出穂開花期	0.01㎥/s	－	0.01㎥/s	0.02㎥/s	
8月11日～8月31日	登熟期	－	－	0.01㎥/s	0.01㎥/s	
その他の期間		0.01㎥/s	－	0.01㎥/s	0.02㎥/s	

別表第3（第15条、第20条、第21条関係）

増間ダム、白浜ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	南房総市長	南房総市 市民生活部 消防防災課	加入電話	0470-33-1052	
	館山警察署長	館山警察署	加入電話	0470-23-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	

作名ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	館山市長	館山市 建設環境部 建設課	加入電話	0470-22-3631 河川管理者	
	館山市長	館山市 市民生活部 危機管理課	加入電話	0470-22-3442	
	館山警察署長	館山警察署	加入電話	0470-23-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	館山市長	館山市 建設環境部 建設課	加入電話	0470-22-3631 河川管理者	

大谷川ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	館山市長	館山市 市民生活部 危機管理課	加入電話	0470-22-3442	
	南房総市長	南房総市 市民生活部 消防防災課	加入電話	0470-33-1052	
	館山警察署長	館山警察署	加入電話	0470-23-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	

第二奥谷ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	鴨川市長	鴨川市 都市建設課	加入電話	04-7093-7835 河川管理者	
	鴨川市長	鴨川市 危機管理課	加入電話	04-7093-7833	
	鴨川警察署長	鴨川警察署	加入電話	04-7092-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	鴨川市長	鴨川市 都市建設課	加入電話	04-7093-7835 河川管理者	

袋倉ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	鴨川市長	鴨川市 危機管理課	加入電話	04-7093-7833	
	鴨川警察署長	鴨川警察署	加入電話	04-7092-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	

元名ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	安房郡鋸南町長	鋸南町 建設環境課	加入電話	0470-55-2133 河川管理者	
	安房郡鋸南町長	鋸南町 総務企画課	加入電話	0470-55-4801	
	館山警察署長	館山警察署	加入電話	0470-23-0110	
(2)	安房郡鋸南町長	鋸南町 建設環境課	加入電話	0470-55-2133 河川管理者	

鋸山ダム
	通　　知　　の　　相　　手　　方	通知の方法	摘　　　　　要	
	名　　　称	担当機関の名称			
(1)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	
	安房郡鋸南町長	鋸南町 総務企画課	加入電話	0470-55-4801	
	館山警察署長	館山警察署	加入電話	0470-23-0110	
(2)	千葉県知事	安房土木事務所	加入電話	0470-22-4341 河川管理者	

別表第4（第16条関係）

増間ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
第1号サイレン・拡声機	南房総市増間523番地
（増間浄水場）	機械式サイレン（手動）、電子式メガホン	

作名ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
第1号サイレン・拡声機	館山市作名570番地の1
（作名浄水場）	機械式サイレン（手動）、電子式メガホン	

大谷川ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
第1号サイレン・拡声機	南房総市山田363番地
（富山浄水場）	機械式サイレン（手動）、電子式メガホン	

白浜ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
第1号サイレン・拡声機	南房総市白浜町白浜7830番地
（白浜浄水場）	機械式サイレン（手動）、電子式メガホン	

第ニ奥谷ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
－	－	－	

袋倉ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
－	－	－	

元名ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
－	－	－	

鋸山ダム
サイレン・拡声機の名称	設　置　場　所	サイレンの構造又は能力	
第1号サイレン・拡声機	鋸南町元名1350番地
（鋸南町浄水場）	機械式サイレン（手動）、電子式メガホン	

別表第5（第18条関係）

観測及び測定事項(その1)
増間ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	増間貯水池水位観測所	南房総市増間地先
（ダム地点）	超音波式	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	南房総市増間523番地
（増間浄水場）	転倒ます型	毎日		

作名ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	作名貯水池水位観測所	館山市作名地先
（ダム地点）	超音波式	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	館山市作名570番地の1
（作名浄水場）	転倒ます型	毎日		

大谷川ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	大谷貯水池水位観測所	南房総市山田地先
（ダム地点）	電波式	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	南房総市山田363番地
（富山浄水場）	転倒ます型	毎日		

白浜ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	白浜貯水池水位観測所	南房総市白浜町白浜地先
（ダム地点）	超音波式	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	南房総市白浜町白浜7830番地先
（白浜浄水場）	転倒ます型	毎日		

第ニ奥谷ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	第二奥谷貯水池水位観測所	鴨川市内浦地先
（ダム地点）	量水標	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	鴨川市内浦3231番地
（奥谷浄水場）	貯水型	毎日		

袋倉ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	袋倉貯水池水位観測所	鴨川市東町地先
（ダム地点）	量水標	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	鴨川市和泉2509番地
（保台浄水場）	転倒ます型	毎日		

元名ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	元名貯水池水位観測所	安房郡鋸南町元名地先
（ダム地点）	量水標	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	安房郡鋸南町元名1350番地
（鋸南町浄水場）	転倒ます型	毎日		

鋸山ダム
観測すべき事項	観　　　測　　　施　　　設	回数	摘　　要	
	名　称	位　　　置	構造又は能力			
貯水池水位及び流入量	鋸山貯水池水位観測所	安房郡鋸南町元名地先
（ダム地点）	量水標	毎日	流入量は第9条の規定による。	
雨量	雨量観測所	安房郡鋸南町元名1350番地
（鋸南町浄水場）	転倒ます型	毎日		

別表第6（第18条関係）

観測及び測定事項(その2)
観測又は
測定すべき事項	増
間
ダ
ム	作
名
ダ
ム
	大
谷
川
ダ
ム	白
浜
ダ
ム
	第
ニ
奥
谷
ダ
ム	第
ニ
袋
倉
ダ
ム	第
一
袋
倉
ダ
ム	元
名
ダ
ム	鋸
山
ダ
ム	
ダム地点の天気	毎日	
ダム地点の気温	毎日	
貯水池の水位	毎日	
貯水池への流入量	毎日	
使用水量（取水量）	毎日	
ダムからの放流量	放流の都度	

ダム
	温度	－	
	変形	－	3ヶ月に1回	－	
	揚圧力	3ヶ月に1回
	－	3ヶ月
に1回	
	漏水量	毎月1回	
貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況	年1回	－	3年に
1回	
（注）地震又は洪水の後は、臨時測定を行わなければならない。